________________________________________________________________________________

PAGE  

	СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО «Эпицентр»

_____________________А.С. Дяченко

	

	«___» ________________2026 г.
	


[image: image1.png]



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ДО 2035 ГОДА
Утверждаемая часть
2026 год

Оглавление

14Глава 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения


141.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды


151.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе


181.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе


19Глава 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки


192.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии


192.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии


192.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе


222.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения


222.5. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения


27Глава 3. Перспективные балансы теплоносителя


273.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.


283.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения


29Глава 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения


294.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения


294.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения


30Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии


305.1.
Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения


305.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии


305.3.
Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения


315.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных


315.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.


315.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


315.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации


325.8.
Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения


325.9.
Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива


33Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей


336.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих тепловых резервов)


336.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку


336.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения


346.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте "д" пункта 11 ПП №405


346.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей


37Глава 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения


377.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения


387.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения


39Глава 8. Перспективные топливные балансы.


398.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе


398.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии


40Глава 9. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения


409.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе


459.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе


459.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе


459.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе


479.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям


48Глава 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации


4810.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)


5210.2.
Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).


5310.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией


5310.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации


5310.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения


55Глава 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии


5511.1. Величина тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа


56Глава 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям


5612.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении"


57Глава 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения


5713.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.


5713.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.


5713.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.


5813.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.


5813.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.


5813.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.


5913.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.


60Глава 14. Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения


6014.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях


6114.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии


6214.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии


6214.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети


6214.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности


6214.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке


6314.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения)


6314.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии


6314.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).


6314.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.


6414.11. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения)


6414.12. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения)


65Глава 15. Ценовые (тарифные) последствия


68Список использованных источников




Введение

Объектом обследования является система теплоснабжения централизованной зоны теплоснабжения муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения.

Проектирование систем теплоснабжения поселений представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2035 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей, и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» до 2035 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23). Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов, регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей, а также постановление Правительства от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года, результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчётности, а также методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные Администрацией муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» и теплоснабжающей организацией ООО «ГТМ-Теплосервис».

Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселение» образовано 1 января 2006 г. на основании устава Муниципального Образования и включило в себя всю территорию бывшей Лесколовской волости.

Сельское поселение расположено в северной части Всеволожского района и граничит на севере с Куйвозовским сельским поселением, на востоке и юге с Токсовским городским поселением, на западе с Агалатовским сельским поселением.

Территория сельского поселения составляет 16573,15 га. Численность населения на 1 января 2026 г. составила 10 761 человек. На территории поселения расположено 64 садоводческих товарищества, в которых в летний период проживает до 60 тысяч человек.

Климат переходной от континентального к морскому с продолжительной, неустойчивой с частыми оттепелями зимой и коротким умеренно теплым летом. Абсолютная минимальная температура воздуха минус 36 °С. Абсолютная максимальная температура в июле составила 34 °С. Большая часть осадков выпадает с апреля по октябрь. Показатели средней месячной температуры воздуха приведены ниже (Таблица 1).
Таблица 1 – Показатели среднемесячной температуры МО «Лесколовское СП»
	Показатель
	
	
	
	
	
	Месяц
	
	
	
	
	
	Год

	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	

	Средне месячная температура*
	-7,8
	-7,8
	-3,9
	3,1
	9,8
	15,0
	17,8
	16,0
	10,9
	4,9
	-0,3
	-5,0
	4,4


*(Оценка параметров климата поселения выполнена по данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».) 
Общие сведения о поселении приведены ниже (Таблица 2).
Таблица 2 - Общие сведения о муниципальном образовании «Лесколовское сельское поселение»
	Наименование
	Лесколовское сельское поселение
	Примечание

	Статус
	Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселение»
	Образовано 1 января 2006 г. на основании устава муниципального образования «Лесколовское сельское поселение»

	Административный центр
	д. Верхние Осельки
	Образовано 1 января 2006 г. на основании устава муниципального образования «Лесколовское сельское поселение»

	Географические координаты
	60°16′01″ с. ш.

30°27′25″ в. д.


	Собственные измерения

(Картографический портал Росрегистрации)

	Численность населения на 1.01.2026 г., тыс. чел.
	10 761
	Отчет главы администрации муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» на административном совете «Об итогах работы администрации муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2017 год»

	Площадь территории поселения, кв. км.
	16 573,15 га
	Паспорт города


Границы сельского поселения представлены на рисунке (Рисунок 1).
[image: image2.jpg]TOKCOBCKOE
FTOPOOCKOE NOCEJIEHUE

KynBo3oBcKoe cenbckoe
nocerieHue

Ty eva e,

. uy

+
e

.

o

-t
r
-

o03.Jlemb6ooeckoe

AranatoBcKkoe cenbCKoe

Hosoe TokcoBO

n.ct. Ocenbku

nocersieHne

AranatoBo

A-121
"CopTtasana"

x. Kypzonoeckoe

03. Kaszosnoeckoe

7\
AW )/

o3.Xenosipsu

'

Baptemsaru





Рисунок 1 - Схема границ муниципального образования «Лесколовское сельское поселение»
Глава 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения
1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды
Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления в Лесколовском СП с разделением объектов строительства на жилые и нежилые здания представлены ниже (Таблица 3).

Таблица 3 - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления в Лесколовском СП, кв.м.
	Наименование котельной
	Жилой фонд
	Нежилой фонд

	д. Лесколово (котельная № 22)
	351 096
	74 808

	пос. Осельки (котельная № 8)
	135 709
	4304

	пос. Осельки (ТГУ НОРД 120)
	0
	4 380

	ИТОГО
	496 463
	83 492


Согласно данным информации, предоставленной Администрацией муниципального образования «Лесколовское сельское поселение», представлена информация прогноза приростов строительных фондов на срок до 2035 года (Таблица 4).
Таблица 4 - Данные по перспективному строительству согласно генерального плана до 2035 года
	Название населенного пункта
	Застройка многоквартирными малоэтажными жилыми домами
	Застройка индивидуальными жилыми домами с участками
	Застройка блокированными жилыми домами

	д. Лесколово
	-
	-
	-

	п. Осельки
	66,57 тыс. м2
	-
	-

	ст. Пери
	-
	-
	-


Из данных, представленных в таблице выше видно, что прирост жилплощади на территории сельского поселения будет наблюдаться в поселке Осельки.

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе  
Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) основаны на следующих ключевых предпосылках: 

· реконструкция изношенных участков тепловых сетей централизованного теплоснабжения в деревне Лесколово, а также в поселке Осельки; 

· застройка многоквартирными малоэтажными жилыми домами в п. Осельки в среднесрочной перспективе и обеспечение их централизованным теплоснабжением.  
Также рассматривается вариант перехода от открытой системы теплоснабжения к закрытой системе теплоснабжения в зоне котельной № 22 (д. Лесколово). 

В соответствии с данными, полученными в администрации МО «Лесколовское сельское поселение», прирост объёмов потребления тепловой энергии вводимыми жилыми зданиями, представлен ниже (Таблица 5).

Таблица 5 - Потребности тепловых нагрузок для площадок нового строительства МО «Лесколовское сельское поселение» на расчетный срок до 2035 года
	№
	Потребитель
	Объем вводимого жилого фонда,

тыс. м2
	Расход тепла Гкал/час

	
	
	
	Отопл.
	Вент.
	ГВСср
	Итого

	п. Осельки

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	66,57
	2,19
	-
	0,55
	2,74

	2
	Индивидуальная застройка с участками
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Застройка блокированными жилыми домами
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Итого
	66,57
	2,19
	-
	0,55
	2,74


Значения тепловых нагрузок, а также потребления тепловой энергии на отопление в 2025-2035 годах представлены ниже (Таблица 6 - Таблица 7). 

Таблица 6 - Значения тепловых нагрузок на отопление в 2025-2035 годах в разрезе котельных

	Источник
	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Котельная № 8 п. Осельки
	4,657
	5,239
	7,979
	7,979
	7,979
	7,979

	ТГУ НОРД 120 п. Осельки
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081

	Котельная №22 д. Лесколово
	11,194
	11,194
	11,194
	11,194
	11,194
	11,194

	ИТОГО
	15,932
	16,514
	19,254
	19,254
	19,254
	19,254


Таблица 7 - Значения объемов потребления тепловой энергии на отопление в 2025-2035 годах в разрезе котельных

	Источник
	Потребление тепловой энергии, Гкал/год

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Котельная № 8 п. Осельки
	8274,92
	9309,06
	14177,71
	14177,71
	14177,71
	14177,71

	ТГУ НОРД 120 п. Осельки
	275,40
	275,4
	275,4
	275,4
	275,4
	275,4

	Котельная №22 д. Лесколово
	22693,42
	22693,42
	22693,42
	22693,42
	22693,42
	22693,42

	ИТОГО
	31243,74
	32277,88
	37146,53
	37146,53
	37146,53
	37146,53


1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Потребители тепловой энергии, расположенные в производственной зоне, отсутствуют.

Изменение производственных зон, а также их перепрофилирование в течение расчетного периода не предусматривается.

Глава 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зона действия котельных ООО «ГТМ-Теплосервис», обеспечивающая тепловой энергией жилые и общественные здания, охватывает две зоны действия систем теплоснабжения – д. Лесколово и пос. Осельки.
Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источники тепловой энергии не изменятся по сравнению с существующим состоянием. 
2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоной действия индивидуального теплоснабжения является некоторая часть территории поселения, а именно жилые здания, которые не имеют централизованного отопления и у которых, вся застройка внутри вышеперечисленных населенных пунктов представляет собой индивидуальные жилые дома с участками под огороды, с печным или газовым отоплением.
2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

На настоящий момент источниками централизованного теплоснабжения поселения являются 3 котельных теплоснабжающей организации ООО «ГТМ-Теплосервис». Зоны действия котельных охватывают жилую и общественную застройку д. Лесколово, пос. Осельки.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории МО в зоне действия существующих источников   теплоснабжения на расчетный срок представлены ниже (Таблица 8 - Таблица 10).
Таблица 8 - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки по котельной № 8

	Наименование
	Ед. измерения
	Период, год

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная мощность
	Гкал/час
	6,54
	6,54
	6,54
	6,54
	6,54
	6,54

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	6,54
	6,54
	6,54
	6,54
	6,54
	6,54

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	6,499
	6,499
	6,499
	6,499
	6,499
	6,499

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	4,657
	5,239
	7,979
	7,979
	7,979
	7,979

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328

	Резерв("+")/ Дефицит("-")
	Гкал/час
	1,514
	0,932
	-1,808
	-1,808
	-1,808
	-1,808

	
	%
	23,15%
	14,25%
	-27,65%
	-27,65%
	-27,65%
	-27,65%


Таблица 9 - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки по ТГУ НОРД 120
	Наименование
	Ед. измерения
	Период, год

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная мощность
	Гкал/час
	0,1032
	0,1032
	0,1032
	0,1032
	0,1032
	0,1032

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	0,1032
	0,1032
	0,1032
	0,1032
	0,1032
	0,1032

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв("+")/ Дефицит("-")
	Гкал/час
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	%
	13,60%
	13,60%
	13,60%
	13,60%
	13,60%
	13,60%


Таблица 10 - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки по котельной № 22

	Наименование
	Ед. измерения
	Период, год

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2035

	Установленная мощность
	Гкал/час
	17,63
	17,63
	17,63
	17,63
	17,63
	17,63

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	17,63
	17,63
	17,63
	17,63
	17,63
	17,63

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	17,513
	17,513
	17,513
	17,513
	17,513
	17,513

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	11,194
	11,194
	11,194
	11,194
	11,194
	11,194

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,935
	0,935
	0,935
	0,935
	0,935
	0,935

	Резерв("+")/ Дефицит("-")
	Гкал/час
	5,384
	5,384
	5,384
	5,384
	5,384
	5,384

	
	%
	30,54%
	30,54%
	30,54%
	30,54%
	30,54%
	30,54%


Балансы источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки свидетельствуют о том, что при подключении новых потребителей к зоне действия существующих источников тепловой энергии, котельная №8 (п. Осельки) – дефицит 1,808 Гкал/ч.

Указанный дефицит возникнет в случае ввода в эксплуатацию жилого массива в п. Осельки, планируемого к вводу в эксплуатацию в среднесрочной перспективе. 

В этом случае, потребуется ввод новых мощностей (котлов) на котельной № 8.  

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Источники тепловой энергии, зона действия которых расположена в границах двух или более поселений, отсутствуют.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
В законе «О теплоснабжении» дано определение радиуса эффективного теплоснабжения, который представляет собой максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до   ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Под зоной действия источника тепловой энергии подразумевается территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ № 190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными
 критериями
оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

    затраты на строительство новых участков тепловой сети, и реконструкция существующих;

 
пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

 
затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

 
потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

 
надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

Для оценки затрат применяется методика, которая основывается на допущении, что в среднем по системе централизованного теплоснабжения, состоящей из источника тепловой энергии, тепловых сетей и потребителей затраты на транспорт тепловой энергии для каждого конкретного потребителя пропорциональны расстоянию до источника и мощности потребления.

Подход к расчету радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии.

На электронной схеме наносится зона действия источника тепловой энергии с определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединенной тепловой нагрузки.

Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии (Гкал/ч/Га, Гкал/ч/км2).

Зона действия источника тепловой энергии условно разбивается на зоны крупных нагрузок с определением их мощности Qi и усредненного расстояния от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li).

Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной магистрали от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, присоединенного к этой магистрали Lмах (км). Определяется средний радиус теплоснабжения по системе Lср.

Определяются удельные затраты в зоне действия источника тепловой энергии на транспорт тепла Z = C/(Q * Lср) = B /(Q * Lср) х Ч.

Определяются среднечасовые затраты на транспорт тепла от источника тепловой энергии до выделенных зон Сi, руб./ч. Определяются годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне с учетом расстояния до источника Вi, млн. руб.

Определяются годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне без учета расстояния до источника Вi0=Аi * Т, млн. руб.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

Существующая застройка в Лесколовском СП полностью находится в пределах радиуса эффективного теплоснабжения, и подключение новых потребителей в границах сложившейся застройки экономически оправдано.

В соответствии с гидравлическими расчетами, радиус эффективного действия источников теплоснабжения сельского поселения обозначен границами, представленными на рисунках ниже (Рисунок 2 - Рисунок 3).
[image: image3.jpg].

G, | g : s KpacHobepckas, 61
3 - 7 % ! o 1=
F y - /!
el f | e
i

M

T -
25.M A
- ; 3 — Ll -
~ ECIEZTNE) . :
. :
% KpaCHOGpKaﬂ, 13 1 1, 0 i fdady . [ AAAS CREN S J
' ) B T RN pacroGopckan, 1 il KpaCHODCKaﬂ, 24
i
o : A gl e
¥ T . = . KpacHoBapckas, 9 |°
Ty "IKpacHobopckas, 58 e ST N |/ .-
- o TR CTaHUms CKGpoV MoMOoLL M =4 {
-. i :G ¥
i Y e
@“#. KpacHobopckas, 11
o : TN
> b y
4 “§ od J . 3 TlonuKavHIKa
¥ . - = -
yKpacHoGepckas, 1) g |¢ £ )
.= = i S s~
| Fe % ; ! -
s % VpCHooepma 3 v 8 , v KpaCHOOGpCKaH, 20
- KpacHobopckas, -
T e i L k ! M
e - 5 1 . -
{ i TR rn -
i z =) 1 b e ) . 4 | : KpCHOﬁGpCKaﬂ, 10)
: s e . . i ; 3 f ,-*—' -
5 { ' - . ! | P e 3 3 E -Joo, Mg ’ KpacHobopckas, 1888
1.,' 1 i ‘g A oM KynibTyp| A : s I__. -
4 . § B al D i | s
| i
[ Toproeo-6biToBoI LeHT ]
v .

JeTckun<ag, Ne5g)





Рисунок 2 - Зона действия централизованного источника теплоснабжения №22 (д. Лесколово).

[image: image4.png][Nlom Ne106

4 nﬂ'f,\,\\

.. Oom Ne11

4 A -
et
Tom Ne11 1538
s

- ¥ g
’ J‘v ;:-

[k
‘f 8
Fow 1 1

T
g

KotenbHaa Neg)




Рисунок 3 - Зона действия централизованного источника теплоснабжения №8 (п. Осельки).

Глава 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Техническая вода для подпитки теплосети поставляется из общей системы водоснабжения поселения.
Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в зоне действия источника тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий: 

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования по расчетным параметрам теплоносителя; 

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя; 

- расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей в зоне открытой схемы теплоснабжения изменяется с темпом реализации проекта по переводу системы теплоснабжения на закрытую схему, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, Федеральных законов «О водоснабжении и водоотведении» и «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010г. в ред.№318-ФЗ от 30.12.2012г. о переводе  открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)  на закрытый тип . 

 В расчетах принято, что к 2025 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения будут переведены на закрытую схему присоединения системы ГВС. При этом учтено, что при переходе на закрытую схему теплоснабжения поток тепловой энергии для обеспечения горячего водоснабжения несколько увеличится и сократится только подпитка тепловой сети в размере теплоносителя, потребляемого на нужды горячего водоснабжения. Сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей. 

После проведения всех мероприятий должны получить:

- подпитка в тепловых сетях снизится значительно в результате сокращения до нуля расхода теплоносителя на нужды горячего водоснабжения в связи с реализацией проекта по переводу системы теплоснабжения на закрытую схему; 

- нормативные потери теплоносителя увеличатся со строительством новых тепловых сетей и реконструкцией с увеличением диаметров трубопроводов; 

- сокращение сверхнормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей. 
3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
В перспективе потери теплоносителя могут увеличиться при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях или на котельных. Также увеличение потерь сетевой воды может быть связано с незаконным сливом теплоносителя из батарей потребителей.

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети путем использования связи между трубопроводами или за счет использования существующих баков аккумуляторов. 

Аварийная подпитка так же может обеспечиваться из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения для открытых систем (п.6.17. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»).
Глава 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Ввод новых источников тепловой мощности, необходимость перераспределения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии отсутствует. Таким образом, рассмотрение нескольких вариантов развития системы теплоснабжения, связанных с определением наиболее эффективного варианта обеспечения тепловой энергией потребителей от различных источников тепловой энергии, не является целесообразным.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

Варианты развития систем теплоснабжения поселения не предусмотрены.
Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
5.1.
Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Теплоснабжение уплотнительной застройки предполагается осуществлять от существующих источников тепловой энергии. Строительство новых источников тепловой энергии на территории МО не планируется.
5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, не планируется.

5.3.
Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В 2026 году Концессионером (ООО «ГТМ-Теплосервис») предполагается заключение концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, расположенного в Лесколовском СП, с реализацией инвестиционных мероприятия по ремонту бака-аккумулятора горячей воды на котельной № 22 (д. Лесколово).

Прочие работы по реконструкции (замены) изношенного оборудования котельных планово осуществляется в рамках программы текущих и капитальных ремонтов. 

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных 

На территории поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Поэтому графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, не рассматриваются.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, не планируется. 
5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники с комбинированной выработкой на территории муниципального образования не предусматривается.
5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Перевод котельных в пиковый режим по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.
5.8.
Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Системы теплоснабжения Лесколовского СП созданы и эксплуатируются в соответствии с ранее обоснованными температурными графиками.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источника тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Выбор оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии – является комплексной задачей, выполняемой в рамках отдельной научно- исследовательской работы, на основании испытаний тепловых сетей, в т.ч. на максимальную температуру.
5.9.
Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Централизованное теплоснабжение с использованием возобновляемых источников энергии, местных видов топлива в условиях поселения в ближайшей перспективе является неконкурентоспособным, поскольку топливом для котельной в настоящее время планируется природный газ.

Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих тепловых резервов)

На территории муниципального образования отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности, поэтому реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматривается.
6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки предполагается взять за основу следующие усредненные данные: 

· по п. Осельки необходимо строительство около 55 пог. м тепловых сетей (в 2-хтрубном исчислении) в канальной прокладке.

6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не планируется.
6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте "д" пункта 11 ПП №405

Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода действующей котельной в пиковый режим работы не предусматривается.
6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения является износ тепловых сетей. В настоящее время сети, проложенные до 1995 года, исчерпали эксплуатационный ресурс в 25 лет. Сети работают на конструктивном запасе прочности.

В такой ситуации замене тепловых сетей отводится первостепенное значение. Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения.

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

Механизм реализации программы реконструкции тепловых сетей включает в себя организационные мероприятия, разработку проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы.

Реализация мероприятий реконструкции тепловых сетей позволит:

· реализовать мероприятия по развитию и модернизации сетей и объектов теплоснабжения, направленные на снижение аварийности, снизить потери тепловой энергии в процессе ее производства и транспортировки ресурса, повысить срок службы котельного оборудования, снизить уровень эксплуатационных расходов организации, осуществляющих предоставление коммунальных услуг на территории муниципального образования;

· снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения;

· обеспечить стабильным и качественным теплоснабжением население;

· повысить эффективность планирования в части расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.

В соответствии с проводимыми полевыми и камеральными техническими обследованиями тепловых сетей в Лесколовском СП, специалистами ООО «ГТМ-Теплосервис» выявлены участки тепловых сетей с наибольшим уровнем износа, которые исчерпали свой эксплуатационный ресурс и требуют перекладку. 

Реконструкцию тепловых сетей рекомендуется производить с применением современных тепло- и гидроизолирующих материалов. В соответствии с условиями эксплуатации рекомендуется применять трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, и прокладывать их в непроходных каналах.

В 2026 году Концессионером (ООО «ГТМ-Теплосервис») предполагается заключение концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, расположенного в Лесколовском СП, с реализацией инвестиционных мероприятия по перекладке соответствующих изношенных участков тепловых сетей.

Характеристика тепловых сетей в д. Лесколово и пос. Осельки, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, представлены в таблицах ниже (Таблица 14 - Таблица 15).
Таблица 11 - Перекладка тепловых сетей в д. Лесколово, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование инвестиционного мероприятия
	Внутренний диаметр, мм
	Протяженность, м (2-х труб.исчисление)
	Тип прокладки
	Год реализации мероприятия

	
	
	
	
	
	

	1
	Реконструкция (перекладка) участка тепловой сети от дома 11 до поликлиники
	80
	13,0
	Подвальная
	2026

	
	
	80
	60,0
	Канальная
	

	2
	Реконструкция (перекладка) участка тепловой сети от ТК7 до здания д с 38 и до ТП
	80
	10,0
	Подвальная
	2026

	
	
	80
	120,0
	Канальная
	

	3
	Реконструкция (перекладка) участка тепловой сети от дома 11 до скорой
	50
	60,0
	Надземная
	2027

	
	
	50
	20,0
	Подвальная
	

	4
	Реконструкция (перекладка) участка тепловой сети от ТК-11 до ТБЦ
	80
	210,0
	Канальная
	2027

	
	ИТОГО
	
	493,0
	
	


Таблица 12 - Перекладка тепловых сетей в пос. Осельки, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование инвестиционного мероприятия
	Внутренний диаметр, мм
	Протяженность, м (2-х труб.исчисление)
	Тип прокладки
	Год реализации мероприятия

	
	
	
	
	
	

	1
	Реконструкция (перекладка) участка тепловой сети и сети ГВС от ТК2 до д. 108, 109 в п. Н. Осельки
	100
	62,0
	Бесканальная
	2026-2027

	
	
	80
	68
	Бесканальная
	

	
	
	65
	50
	Бесканальная
	

	
	
	50
	47
	Бесканальная
	

	 
	ИТОГО
	 
	227,0
	 
	 


Глава 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В среднесрочном периоде предполагается уход котельной №22 (д. Лесколово) от открытой системы теплоснабжения. Для перехода на закрытую систему теплоснабжения необходимо строительство индивидуальных тепловых пунктов у оставшихся подключенных абонентов котельной.

В настоящем разделе рассматриваются 2 типа мероприятия развития тепловых сетей. 

1. Переход на четырехтрубную систему теплоснабжения. 

Недостаток этой системы заключается в её высокой стоимости и необходимости дополнительного количества площади земель и жилой площади.

2. Оборудование ИТП в зданиях потребителей в зоне котельной № 22 

Данный вариант не менее дорогостоящий, но не потребуется увеличения температурного графика работы котельной, что позволит производить реконструкцию тепловых сетей постепенно, в соответствии с графиками замены ветхих участков тепловых сетей. Переход на ИТП имеет ряд преимуществ в сравнении с переходом на ЦТП, а именно:

· достигается снижение расхода топливных ресурсов для нужд теплоснабжения, что позволяет подключать к уже существующей котельной больше новых потребителей;

· осуществляется оптимизация режима работы тепловых сетей, что ведёт к повышению надёжности всей их работы;

· значительно сокращается выброс парниковых газов и вредных веществ в атмосферу, что ведёт к улучшению экологической обстановки в поселении;

· двухтрубное исполнение тепловых сетей в отличие от четырехтрубного позволит дополнительно сократить тепловые потери и вдвое снизить эксплуатационные расходы ООО «ГТМ-Теплосервис» на их обслуживание;

· достигается резкое уменьшение объёмов водоподготовки в котельной с одновременным сокращением расхода химических реагентов;

· сокращается потребление электроэнергии сетевыми насосами, что способствует увеличению их эксплуатационного ресурса;

· ИТП характеризуется компактностью. Габариты современных индивидуальных тепловых пунктов зависят от тепловой нагрузки. Занимаемая площадь при компактном размещении составляет 25 - 30 м2 при нагрузке до 2 Гкал/час. Возможность установки в малогабаритных подвальных помещениях как вновь строящихся, так и существующих зданий;

·  Бесшумность работы.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения не рассматривается. 
Глава 8. Перспективные топливные балансы.
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

В качестве основного топлива на котельной №22 (д. Лесколово), №8 
(п. Осельки), на ТГУ НОРД 120 (п. Осельки) используется природный газ.

Перспективное потребление топлива было рассчитано на развитие системы теплоснабжения до окончания планируемого периода, с учетом ввода новых потребителей, и представлено ниже (Таблица 13).

Таблица 13 - Перспективное потребление природного газа в МО «Лесколовское СП»
	Котельная
	Вид топлива на котельной
	Текущий расход топлива тыс. куб.м./год 
	Расход топлива на перспективный период (тыс. куб.м./год

	Котельная №8 
(п. Осельки)
	Природный газ
	1291,01
	2211,93

	ТГУ НОРД 120 (п. Осельки)
	Природный газ
	47,56 
	47,56 

	Котельная №22 
(д. Лесколово)
	Природный газ
	3609,96 
	3609,96 


8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На конец периода планирования основным топливом на котельных является природный газ.
Использование местных видов топлива, а также возобновляемых источников энергии не планируется. 
Глава 9. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
До 2035 года на территории МО «Лесколовское сельское поселение» в среднесрочном периоде планируется:  
· реконструкция распределительных тепловых сетей централизованного теплоснабжения в деревне Лесколово, поселке Осельки по причине их физического износа; 

· обеспечение централизованным теплоснабжением новых застроек многоквартирными малоэтажными жилыми домами в п. Осельки. 
В 2026 году Концессионером (ООО «ГТМ-Теплосервис») предполагается заключение концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, расположенного в Лесколовском СП, с реализацией инвестиционных мероприятия по перекладке соответствующих изношенных участков тепловых сетей.

При выполнении оценок финансовых потребностей для мероприятий по реконструкции и новому строительству тепловых сетей применялись укрупнённые нормативы удельной стоимости НЦС «81-02-13-2025» (Наружные тепловые сети), утвержденные Приказом Минстроя от 05.03.2025 года № 130/пр.  

Объем капитальных вложений для перекладки тепловых сетей в д. Лесколово и пос. Осельки по причине их физического износа в текущих и прогнозных ценах, для строительства новых тепловых сетей представлены в таблицах ниже (Таблица 14 - Таблица 19). 

Таблица 14 - Объем капитальных вложений для перекладки тепловых сетей в д. Лесколово по причине их физического износа (в текущих ценах)

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Диаметр, мм
	Протяженность, м
	Год реализации мероприятия
	Стоимость мероприятий в текущих ценах 2024 года (без учета НДС), тыс. руб.
	Методика определения стоимости мероприятия

	
	
	
	
	
	
	

	 
	РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПО ИЗНОСУ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Реконструкция (перекладка) участка тепловой сети от дома 11 до поликлиники
	80
	73
	2026
	537,87
	Сметный расчет

	2
	Реконструкция (перекладка) участка тепловой сети от ТК7 до здания д с 38 и до ТП
	80
	130
	2026
	826,97
	Сметный расчет

	3
	Реконструкция (перекладка) участка тепловой сети от дома 11 до скорой 
	50
	80
	2027
	354,93
	Сметный расчет

	4
	Реконструкция (перекладка) участка тепловой сети от ТК-11 до ТБЦ
	80
	210
	2027
	1209,29
	Сметный расчет

	 
	ИТОГО
	 
	493,0
	 
	2929,1
	 


Таблица 15 - Объем капитальных вложений для перекладки тепловых сетей в д. Лесколово по причине их физического износа (в прогнозных ценах)

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Год реализации мероприятия
	Стоимость мероприятий в текущих ценах 2025 года (без учета НДС), тыс. руб.
	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах (без учета НДС), тыс. руб.
	Стоимость мероприятия в прогнозных ценах (без учета НДС), тыс. руб.

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	

	 
	РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПО ИЗНОСУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Реконструкция (перекладка) участка тепловой сети от дома 11 до поликлиники
	2026
	537,87
	 
	567,46
	 
	567,46

	2
	Реконструкция (перекладка) участка тепловой сети от ТК7 до здания д с 38 и до ТП
	2026
	826,97
	 
	872,45
	 
	872,45

	3
	Реконструкция (перекладка) участка тепловой сети от дома 11 до скорой 
	2027
	354,93
	 
	 
	389,80
	389,80

	4
	Реконструкция (перекладка) участка тепловой сети от ТК-11 до ТБЦ
	2027
	1209,29
	 
	 
	1328,11
	1328,11

	 
	ИТОГО
	 
	2929,1
	0,0
	1439,9
	1717,9
	3157,82


Таблица 16 - Объем капитальных вложений для перекладки тепловых сетей в пос. Осельки по причине их физического износа (в текущих ценах)

	№ п/п
	Наименование инвестиционного мероприятия
	Внутренний диаметр, мм
	Протяженность, м (2-х труб.исчисление)
	Тип прокладки
	Год реализации мероприятия
	Стоимость реконструкции (перекладки) в текущих ценах, тыс. руб. без НДС
	Методика определения стоимости мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Реконструкция (перекладка) участка тепловой сети и сети ГВС от ТК2 до д. 108, 109 в п. Н. Осельки
	100
	62,0
	Бесканальная
	2026-2027
	1589,646
	Сметный расчет

	
	
	80
	68
	Бесканальная
	
	
	

	
	
	65
	50
	Бесканальная
	
	
	

	
	
	50
	47
	Бесканальная
	
	
	

	 
	ИТОГО
	 
	227,0
	 
	 
	1589,6
	 


Таблица 17 - Объем капитальных вложений для перекладки тепловых сетей в пос. Осельки по причине их физического износа (в прогнозных ценах)

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Год реализации мероприятия
	Стоимость мероприятий в текущих ценах 2024 года (без учета НДС), тыс. руб.
	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах (без учета НДС), тыс. руб.
	Стоимость мероприятия в прогнозных ценах (без учета НДС), тыс. руб.

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	

	 
	РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПО ИЗНОСУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Реконструкция (перекладка) участка тепловой сети и сети ГВС от ТК2 до д. 108, 109 в п. Н. Осельки
	2026-2027
	1589,65
	 
	838,54
	872,92
	1711,46

	 
	ИТОГО
	 
	1589,6
	0,0
	838,5
	872,9
	1711,46


Таблица 18 - Объем капитальных вложений для нового строительства тепловых сетей для присоединения нового жилищного фонда (в текущих ценах)

	№ п/п
	Наименование перекладываемого участка
	Диаметр, мм
	Протяженность, м (в 2-х трубном исчислении)
	Тип прокладки
	Удельная стоимость реконструкции сетей теплоснабжения в непроходных каналах в изоляции из ППУ в сухих грунтах в траншеях с откосами с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, тыс. руб./м*
	Год перекладки тепловых сетей
	Стоимость реконструкции (перекладки) в текущих ценах, тыс. руб. без НДС


	1
	Участки к новой застройки в пос. Осельки
	200
	226
	подземная в канале
	56,6097
	2027
	12793,79

	 
	ИТОГО
	 
	226,0
	 
	 
	 
	12793,79


Таблица 19 - Объем капитальных вложений для нового строительства тепловых сетей для присоединения нового жилищного фонда (в прогнозных ценах)

	№ п/п
	Наименование перекладываемого участка
	Год перекладки тепловых сетей
	Стоимость реконструкции (перекладки) в текущих ценах, тыс. руб. с НДС
	Стоимость реконструкции (перекладки) в прогнозных ценах, тыс. руб. с НДС


	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Участки к новой застройки в пос. Осельки
	2027
	15352,55
	 
	 
	 
	 
	18678,7
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО
	 
	15352,55
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18678,7
	0,0
	0,0
	0,0


9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе
В 2026 году Концессионером (ООО «ГТМ-Теплосервис») предполагается заключение концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, расположенного в Лесколовском СП, с реализацией инвестиционных мероприятия по ремонту бака-аккумулятора горячей воды на котельной № 22 (д. Лесколово).

Прочие работы по реконструкции (замены) изношенного оборудования котельных планово осуществляется в рамках программы текущих и капитальных ремонтов. 

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Мероприятия по осуществлению строительства, реконструкции и технического перевооружения в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предусмотрены. 

В этой связи, предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не приводятся.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения осуществляется на основе удельных расценок на строительство ИТП, представленных ниже. 

При обосновании удельных показателей строительства ИТП используется сборник НЦС 81-02-19-2025 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утвержденный Приказом Минстроя № 136/пр от 05.05.2025 года.

Расчет удельной стоимости строительства ИТП осуществляется с учетом включения следующих затрат (Таблица 20): строительство индивидуальных тепловых пунктов встроенных соответствующей мощностью (НЦС «Здания и сооружения городской инфраструктуры», табл. 19-02-003).

Таблица 20 - Базовые показатели стоимости строительства ИТП встроенных различной мощности

	Мощность, Гкал/час
	Индивидуальные тепловые пункты, встроенные, тыс. руб./Гкал/час табл. 19-02-003

	от 0 Гкал/ч до 0,174 Гкал/ч 
	21718,93

	От 0,174 Гкал/ч до 0,350 Гкал/ч 
	21718,93

	От 0,350 Гкал/ч до 0,663 Гкал/ч 
	16460,6

	От 0,663 Гкал/ч до 0,9385 Гкал/ч 
	10850,61

	От 0,9385 Гкал/ч до 2,68 Гкал/ч 
	10556,34

	От 2,68 Гкал/ч
	8774,66


К базовым стоимостям дополнительно учтен коэффициент плотности городской застройки – 1,03 (в соответствии с п. 19 НЦС «Здания и сооружения городской инфраструктуры») (Таблица 21). 

Таблица 21 - Принятые удельные показатели стоимости строительства ИТП встроенных различной мощности для Московской области

	Мощность, Гкал/час
	Строительство ИТП, млн. руб./Гкал/час

	от 0 Гкал/ч до 0,174 Гкал/ч 
	22,37

	От 0,174 Гкал/ч до 0,350 Гкал/ч 
	22,37

	От 0,350 Гкал/ч до 0,663 Гкал/ч 
	16,95

	От 0,663 Гкал/ч до 0,9385 Гкал/ч 
	11,18

	От 0,9385 Гкал/ч до 2,68 Гкал/ч 
	10,87

	От 2,68 Гкал/ч
	9,04


С целью приведения полученных удельных показателей стоимости строительства ИТП к ценам Ленинградской области в соответствии с НЦС «Здания и сооружения городской инфраструктуры» дополнительно учитывается территориальный коэффициент 0,90 и климатический коэффициент 1,00 (Таблица 22).

Таблица 22 - Принятые удельные показатели стоимости строительства/ реконструкции ИТП различной мощности для Ленинградской области

	Мощность, Гкал/час
	Строительство ИТП, млн. руб./Гкал/час

	от 0 Гкал/ч до 0,150 Гкал/ч 
	20,13

	От 0,150 Гкал/ч до 0,301 Гкал/ч 
	20,13

	От 0,301 Гкал/ч до 0,570 Гкал/ч 
	15,26

	От 0,570 Гкал/ч до 0,807 Гкал/ч 
	10,06

	От 0,807 Гкал/ч до 2,304 Гкал/ч 
	9,79

	От 2,304 Гкал/ч
	8,13


К настоящему времени установлено 2 ИТП. Предполагается строительство 41 ИТП единичной тепловой нагрузкой 0,5 Гкал/час и с суммарной присоединенной нагрузкой 20,5 Гкал/час. 

Стоимость строительства 41 ИТП составит 625,66 млн. рублей (без НДС) или 763,31 млн. рублей (с учетом НДС) в текущих ценах. 

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Предполагается, что в результате реализации инвестиционных мероприятий будет иметь место экономический эффект в виде ежегодного снижения затрат на топливо по котельным № 22 и № 8 за счет снижения уровня потерь тепловой энергии в тепловых сетях, снижения необходимого уровня выработки тепла и, соответственно, снижения расходов на топливо (природный газ).

Глава 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации
10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.  

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти,  уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения),  или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».  

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта.

Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. 

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием  зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа. 

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:  

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.  Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил. 

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;  

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. 

В настоящее время организация ООО «ГТМ-Теплосервис» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно: 

1) Владение на праве собственности или ином законном основании, тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. 

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.  

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия ООО «ГТМ-Теплосервис» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами. 

3) Организация ООО «ГТМ-Теплосервис» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно: 

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;  

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;   

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией в Лесколовском СП организацию ООО «ГТМ-Теплосервис». 
10.2.
Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

По результатам разработки Схемы теплоснабжения Реестр систем теплоснабжения для утверждения единых теплоснабжающих организаций Лесколовское СП Всеволожского МР Ленинградской области включает 34 изолированные системы теплоснабжения. Границы систем теплоснабжения определены для источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями, введенных в эксплуатацию в установленном порядке, по состоянию на дату утверждения настоящей схемы.
10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Состав единых теплоснабжающих организаций определен в соответствии действующими нормами на основании данных Реестра систем теплоснабжения и будет уточнен с учетом заявок теплоснабжающих организаций, которые будут ими представлены после опубликования проекта актуализированной Схемы теплоснабжения.

В случае отсутствия заявок от ТСО на установление статуса ЕТО статус ЕТО устанавливается в соответствии с п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ. При наличии заявок от ТСО статус ЕТО устанавливается в соответствии с п.п. 6-10 Правил организации теплоснабжения в РФ.
10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Указанная информация отсутствует. 
10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Реестр систем теплоснабжения для утверждения единых теплоснабжающих организаций Лесколовского СП включает 3 изолированные системы теплоснабжения.  

Таблица 23 - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Лесколовского СП. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
	№ п/п
	Населенный пункт, микрорайон
	Система теплоснабжения (наименование)
	Границы систем теплоснабжения
	Источники тепловой энергии
	Тепловые сети (наименование теплосетевой организации)
	Основание выбора ЕТО в соответствии с критериями и порядком, установленным Правилами организации теплоснабжения в РФ
	Сведения о поданных заявках
	Единая теплоснабжающая организация 

	
	
	
	
	Наименование теплоснабжающей организации
	Наименование источника (группы источников)
	
	
	
	

	1
	Лесколовское СП 
	Котельная № 22 
	обеспечивает тепловой энергией, в виде горячей воды, потребителей в границах поселения
	ООО «ГТМ-Теплосервис»
	Котельная ООО «ГТМ-Теплосервис»
	ООО «ГТМ-Теплосервис»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ*
	 -
	ООО «ГТМ-Теплосервис»

	2
	Лесколовское СП
	Котельная 
№ 8
	обеспечивает тепловой энергией, в виде горячей воды, потребителей в границах поселения
	ООО «ГТМ-Теплосервис»
	Котельная ООО «ГТМ-Теплосервис»
	ООО «ГТМ-Теплосервис»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ*
	-
	ООО «ГТМ-Теплосервис»

	3
	Лесколовское СП
	ТГУ НОРД 120
	обеспечивает тепловой энергией, в виде горячей воды, потребителей в границах поселения
	ООО «ГТМ-Теплосервис»
	Котельная ООО «ГТМ-Теплосервис»
	ООО «ГТМ-Теплосервис»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ*
	-
	ООО «ГТМ-Теплосервис»


Глава 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
11.1. Величина тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не планируется. 

Глава 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

12.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении"

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей,   не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления муниципального образования или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения,   в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Согласно сведениям, полученным в ходе сбора исходных данных, в настоящее время бесхозяйные тепловые сети на территории муниципального образования отсутствуют.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

В ходе сбора данных для разработки проекта «Схема теплоснабжения муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» до 2035 года» бесхозяйных тепловых сетей на территории муниципального образования не выявлено.
Глава 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

Д. Лесколово и пос. Осельки газифицированы. В поселениях не требуется развитие системы газоснабжения в среднесрочном периоде.
13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

Существующих проблем в части организации газоснабжения источников тепловой энергии (котельных) не выявлено.
13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения по корректировке программы газоснабжения не вносились на рассмотрение. Корректировка программы газоснабжения не требуется.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

Решения (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены. 
13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в поселении, не планируется. 
13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

Увеличение часового расхода воды на источниках тепловой энергии не предусматривается, развитие системы водоснабжения не требуется.
13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения по корректировке схемы водоснабжения не требуются.

Глава 14. Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения

14.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

В соответствии с п. 8 постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452, плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии, рассчитываются исходя из фактического количества прекращений подачи тепловой энергии за год, предшествующий году реализации инвестиционной программы, и планового значения протяженности тепловых сетей (мощности источников тепловой энергии), вводимых в эксплуатацию, реконструируемых и модернизируемых в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций, в соответствии с п. 15 и 16 Правил.

Плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации (Pп сети от tn) рассчитываются (п. 15 постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452) по формуле:

[image: image6.png]P Nacemortgy  Len2laaney

T CETHOT Iy Lo L,



,[image: image8.png]



где [image: image10.png]I cetmor £,



 – фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, ед.;

[image: image12.png]


 – суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, км;

[image: image14.png]


 – общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, км;

[image: image16.png])2 A,



 – суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, км.

В связи с отсутствием данных по количеству прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях плановые значения показателей надежности с 2026 по 2035 годы Pп сети = 0   (ед.)/(км∙год)
14.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (Pп ист от tn) в целом по теплоснабжающей организации рассчитываются (п. 16 постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452) по формуле:

[image: image18.png]Nanroregey  Men LM aanen
Poucrorty, R L



,[image: image20.png]S E——




где [image: image22.png]o ucror o,



 – фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, ед.;

[image: image24.png]


 – общая установленная мощность источников тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, Гкал/час;

[image: image26.png]


 – общая установленная мощность источников тепловой энергии в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, Гкал/час;

[image: image28.png]Y M e



 – суммарная установленная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, Гкал/час.

В связи с отсутствием данных по количеству прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, плановые значения показателей надежности с 2026 по 2035 годы Pп ист = 0 [image: image30.png]S E——




14.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов котельной в Лесколовском СП составляет:

· по котельной № 22 - 150,41 кг.у.т./Гкал;

· по котельной № 8 – 155,00 кг.у.т./Гкал;

· по ТГУ НОРД 120 – 154,40 кг.у.т./Гкал.

14.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети составляет 2716,85 Гкал/год / 536,935 кв.м. = 5,060 Гкал/кв.м.

14.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУТМ) на котельных в Лесколовском СП не применим.
14.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке составляет 536,935 кв.м./15,932 Гкал/час = 33,702 кв.м./Гкал/час. 

. 

14.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения)

Поскольку котельные в Лесколовском СП производят только тепловую энергию, доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме составляет 0%. 
14.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

· по котельной № 22 - 36,92 кВт*ч/Гкал;

· по котельной № 8 – 15,37 кВт*ч/Гкал.

· по ТГУ НОРД 120 - 22,81 кВт*ч/Гкал.
14.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

Поскольку котельные в Лесколовском СП производят только тепловую энергию, коэффициент использования теплоты топлива не применим.
14.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.

Информация о доли отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, отсутствует.
14.11. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения)

В 2025 году составляет 0,00611.

14.12. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения)

В 2025 году составляет 0,000.

Глава 15. Ценовые (тарифные) последствия

В настоящее время по Лесколовскому СП не утверждена инвестиционная программа ТСО, вследствие чего прогноз экономического тарифа на тепловую энергию формируется исходя из сформированной тарифно-балансовой модели операционной и инвестиционной деятельности организации Концессионера на срок концессии (Таблица 24 - Таблица 25).

Таблица 24 - Прогноз экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию для потребителей по Лесколовскому СП (тарифная зона – котельная № 22)
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА (с учетом теплоносителя)
	тыс. руб.
	92 689,49
	99 092,01
	103 315,00
	106 646,66
	110 089,05
	114 492,60
	119 072,31
	123 835,22
	128 788,65
	133 940,24
	139 297,90
	144 869,89
	150 664,77
	156 691,46
	162 959,24

	НВВ на теплоноситель
	тыс. руб.
	5 382,72
	5 596,95
	5 819,71
	6 052,50
	6 294,60
	6 546,38
	6 808,24
	7 080,57
	7 363,79
	7 658,34
	7 964,68
	8 283,26
	8 614,59
	8 959,18
	9 317,54

	РАСХОДЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
	 
	51 158,41
	55 059,71
	57 736,72
	60 046,47
	62 448,62
	64 946,86
	67 545,05
	70 247,18
	73 057,41
	75 980,06
	79 019,63
	82 180,80
	85 468,43
	88 887,58
	92 443,52

	Расходы на топливо
	тыс. руб.
	32 115,97
	34 523,84
	36 231,39
	37 680,64
	39 187,87
	40 755,38
	42 385,60
	44 081,02
	45 844,26
	47 678,03
	49 585,15
	51 568,56
	53 631,30
	55 776,55
	58 007,62

	Расходы на электроэнергию
	тыс. руб.
	14 117,5
	15 409,5
	16 171,9
	16 819,1
	17 492,2
	18 192,1
	18 920,1
	19 677,3
	20 464,7
	21 283,6
	22 135,4
	23 021,2
	23 942,4
	24 900,5
	25 897,0

	Расход на воду
	тыс. руб.
	4 751,4
	4 945,8
	5 145,6
	5 351,4
	5 565,5
	5 788,1
	6 019,6
	6 260,4
	6 510,8
	6 771,2
	7 042,1
	7 323,8
	7 616,7
	7 921,4
	8 238,2

	Расход на стоки
	тыс. руб.
	173,5
	180,6
	187,8
	195,3
	203,1
	211,3
	219,7
	228,5
	237,6
	247,1
	257,0
	267,3
	278,0
	289,1
	300,7

	ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (на производство)
	 
	25 627,79
	26 647,78
	27 708,36
	28 816,69
	29 969,36
	31 168,13
	32 414,86
	33 711,45
	35 059,91
	36 462,31
	37 920,80
	39 437,63
	41 015,14
	42 655,74
	44 361,97

	Расходы на приобретение сырья, материалов
	тыс. руб.
	1 044,0
	1 085,5
	1 128,7
	1 173,9
	1 220,8
	1 269,6
	1 320,4
	1 373,2
	1 428,2
	1 485,3
	1 544,7
	1 606,5
	1 670,8
	1 737,6
	1 807,1

	Расходы на ремонт основных средств
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Расходы на оплату труда
	тыс. руб.
	16 817,9
	17 487,2
	18 183,2
	18 910,5
	19 667,0
	20 453,6
	21 271,8
	22 122,6
	23 007,6
	23 927,9
	24 885,0
	25 880,4
	26 915,6
	27 992,2
	29 111,9

	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	тыс. руб.
	279,0
	290,1
	301,6
	313,7
	326,3
	339,3
	352,9
	367,0
	381,7
	396,9
	412,8
	429,3
	446,5
	464,4
	482,9

	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями
	тыс. руб.
	1 331,5
	1 384,5
	1 439,6
	1 497,2
	1 557,0
	1 619,3
	1 684,1
	1 751,5
	1 821,5
	1 894,4
	1 970,2
	2 049,0
	2 130,9
	2 216,2
	2 304,8

	Другие расходы, связанные с производством продукции
	тыс. руб.
	426,8
	443,8
	461,5
	479,9
	499,1
	519,1
	539,8
	561,4
	583,9
	607,3
	631,5
	656,8
	683,1
	710,4
	738,8

	Общехозяйственные расходы, относимые к  операционным
	тыс. руб.
	5 728,7
	5 956,7
	6 193,8
	6 441,5
	6 699,2
	6 967,2
	7 245,8
	7 535,7
	7 837,1
	8 150,6
	8 476,6
	8 815,7
	9 168,3
	9 535,0
	9 916,4

	ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (на передачу)
	 
	5 382,96
	5 597,20
	5 819,97
	6 052,77
	6 294,88
	6 546,68
	6 808,54
	7 080,88
	7 364,12
	7 658,68
	7 965,03
	8 283,63
	8 614,98
	8 959,58
	9 317,96

	Расходы на оплату труда
	тыс. руб.
	4 209,6
	4 377,2
	4 551,4
	4 733,4
	4 922,8
	5 119,7
	5 324,5
	5 537,4
	5 758,9
	5 989,3
	6 228,9
	6 478,0
	6 737,1
	7 006,6
	7 286,9

	Общехозяйственные расходы, относимые к  операционным
	тыс. руб.
	1 173,4
	1 220,0
	1 268,6
	1 319,4
	1 372,1
	1 427,0
	1 484,1
	1 543,5
	1 605,2
	1 669,4
	1 736,2
	1 805,6
	1 877,8
	1 953,0
	2 031,1

	НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ (на производство)
	 
	5457,45
	5674,35
	5899,88
	6135,56
	6380,67
	6635,58
	6900,69
	7176,41
	7463,15
	7761,36
	8071,50
	8394,05
	8729,50
	9078,36
	9441,19

	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	5078,99
	5281,14
	5491,33
	5710,98
	5939,42
	6177,00
	6424,08
	6681,04
	6948,28
	7226,21
	7515,26
	7815,87
	8128,51
	8453,65
	8791,79

	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей
	тыс. руб.
	274,20
	285,11
	296,46
	308,32
	320,65
	333,48
	346,82
	360,69
	375,12
	390,12
	405,73
	421,96
	438,83
	456,39
	474,64

	Амортизационные отчисления
	тыс. руб.
	7,83
	7,83
	7,83
	7,83
	7,83
	7,83
	7,83
	7,83
	7,83
	7,83
	7,83
	7,83
	7,83
	7,83
	7,83

	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным
	тыс. руб.
	96,43
	100,27
	104,26
	108,43
	112,77
	117,28
	121,97
	126,85
	131,92
	137,20
	142,69
	148,39
	154,33
	160,50
	166,92

	НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ (на передачу)
	 
	1468,98
	1527,45
	1588,24
	1651,77
	1717,84
	1786,55
	1858,02
	1932,34
	2009,63
	2090,02
	2173,62
	2260,56
	2350,98
	2445,02
	2542,82

	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	1271,30
	1321,90
	1374,51
	1429,49
	1486,67
	1546,14
	1607,98
	1672,30
	1739,20
	1808,76
	1881,11
	1956,36
	2034,61
	2116,00
	2200,64

	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным
	тыс. руб.
	197,68
	205,55
	213,73
	222,28
	231,17
	240,42
	250,03
	260,03
	270,43
	281,25
	292,50
	304,20
	316,37
	329,03
	342,19

	Амортизационные отчисления (существующее оборудование)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Арендная плата
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Налог на прибыль
	тыс. руб.
	158,21
	334,22
	306,29
	158,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Амортизационные отчисления (в связи с инвест. программой)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	НОРМАТИВНАЯ ПРИБЫЛЬ
	тыс. руб.
	632,83
	1336,89
	1225,14
	633,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ
	тыс. руб.
	2802,86
	2914,41
	3030,41
	3151,62
	3277,69
	3408,80
	3545,15
	3686,95
	3834,43
	3987,81
	4147,32
	4313,21
	4485,74
	4665,17
	4851,78

	Выпадающие доходы (экономия средств), иные корректировки НВВ
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Тариф с инвест. составляющей
	руб/Гкал
	3595,76
	3850,63
	4015,38
	4143,01
	4274,81
	4445,80
	4623,64
	4808,58
	5000,93
	5200,97
	5409,01
	5625,37
	5850,39
	6084,41
	6327,79

	Тариф без инвест. составляющей
	руб/Гкал
	3563,18
	3781,80
	3952,31
	4110,40
	4274,81
	4445,80
	4623,64
	4808,58
	5000,93
	5200,97
	5409,01
	5625,37
	5850,39
	6084,41
	6327,79

	Индекс роста тарифа (с инвест. составляющей)
	%
	111,32%
	107,09%
	104,28%
	103,18%
	103,18%
	104,00%
	104,00%
	104,00%
	104,00%
	104,00%
	104,00%
	104,00%
	104,00%
	104,00%
	104,00%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выплаты процентов по кредиту
	тыс. руб.
	152,86
	284,28
	172,54
	60,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Выплаты тела кредита
	тыс. руб.
	479,97
	1052,61
	1052,61
	572,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО к возврату через экономически обоснованный тариф (без учета НДС)
	тыс. руб.
	632,83
	1336,89
	1225,14
	633,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 25 - Прогноз экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию для потребителей по Лесколовскому СП (тарифная зона – котельные кроме котельной № 22)
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА (с учетом теплоносителя)
	тыс. руб.
	58 215,91
	61 711,54
	64 120,38
	66 129,12
	68 293,46
	70 998,30
	73 811,35
	76 736,93
	79 779,55
	82 943,88
	86 234,81
	89 657,38
	93 216,88
	96 918,77
	100 768,75

	НВВ на теплоноситель
	тыс. руб.
	1 713,16
	1 781,34
	1 852,24
	1 926,33
	2 003,38
	2 083,52
	2 166,86
	2 253,53
	2 343,68
	2 437,42
	2 534,92
	2 636,32
	2 741,77
	2 851,44
	2 965,50

	РАСХОДЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
	 
	17 779,29
	19 202,80
	20 132,10
	20 937,66
	21 775,46
	22 646,78
	23 552,97
	24 495,41
	25 475,57
	26 494,95
	27 555,11
	28 657,70
	29 804,41
	30 997,00
	32 237,31

	Расходы на топливо
	тыс. руб.
	13 113,30
	14 199,42
	14 897,72
	15 493,63
	16 113,38
	16 757,91
	17 428,23
	18 125,36
	18 850,37
	19 604,39
	20 388,56
	21 204,11
	22 052,27
	22 934,36
	23 851,74

	Расходы на электроэнергию
	тыс. руб.
	2 891,1
	3 155,9
	3 312,3
	3 445,1
	3 583,2
	3 726,8
	3 876,2
	4 031,5
	4 193,1
	4 361,2
	4 536,0
	4 717,9
	4 907,0
	5 103,7
	5 308,2

	Расход на воду
	тыс. руб.
	1 740,9
	1 812,1
	1 885,3
	1 960,8
	2 039,2
	2 120,8
	2 205,6
	2 293,8
	2 385,6
	2 481,0
	2 580,2
	2 683,4
	2 790,8
	2 902,4
	3 018,5

	Расход на стоки
	тыс. руб.
	33,9
	35,3
	36,7
	38,2
	39,7
	41,3
	43,0
	44,7
	46,5
	48,4
	50,3
	52,3
	54,4
	56,6
	58,8

	ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (на производство)
	 
	27 509,42
	28 604,29
	29 742,75
	30 932,46
	32 169,75
	33 456,54
	34 794,81
	36 186,60
	37 634,06
	39 139,42
	40 705,00
	42 333,20
	44 026,53
	45 787,59
	47 619,09

	Расходы на приобретение сырья, материалов
	тыс. руб.
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Расходы на ремонт основных средств
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Расходы на оплату труда
	тыс. руб.
	20 201,0
	21 005,0
	21 841,0
	22 714,6
	23 623,2
	24 568,1
	25 550,8
	26 572,9
	27 635,8
	28 741,2
	29 890,9
	31 086,5
	32 329,9
	33 623,1
	34 968,1

	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	тыс. руб.
	364,1
	378,6
	393,7
	409,4
	425,8
	442,8
	460,5
	478,9
	498,1
	518,0
	538,7
	560,3
	582,7
	606,0
	630,3

	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями
	тыс. руб.
	508,7
	528,9
	550,0
	572,0
	594,9
	618,6
	643,4
	669,1
	695,9
	723,7
	752,7
	782,8
	814,1
	846,7
	880,5

	Другие расходы, связанные с производством продукции
	тыс. руб.
	1 440,6
	1 497,9
	1 557,6
	1 619,9
	1 684,7
	1 752,0
	1 822,1
	1 895,0
	1 970,8
	2 049,6
	2 131,6
	2 216,9
	2 305,6
	2 397,8
	2 493,7

	Общехозяйственные расходы, относимые к  операционным
	тыс. руб.
	4 995,0
	5 193,8
	5 400,5
	5 616,5
	5 841,2
	6 074,8
	6 317,8
	6 570,6
	6 833,4
	7 106,7
	7 391,0
	7 686,6
	7 994,1
	8 313,8
	8 646,4

	ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (на передачу)
	 
	4 794,39
	4 985,21
	5 183,62
	5 390,96
	5 606,60
	5 830,87
	6 064,10
	6 306,66
	6 558,93
	6 821,29
	7 094,14
	7 377,90
	7 673,02
	7 979,94
	8 299,14

	Расходы на оплату труда
	тыс. руб.
	4 603,6
	4 786,8
	4 977,3
	5 176,4
	5 383,4
	5 598,8
	5 822,7
	6 055,6
	6 297,9
	6 549,8
	6 811,8
	7 084,2
	7 367,6
	7 662,3
	7 968,8

	Общехозяйственные расходы, относимые к  операционным
	тыс. руб.
	190,8
	198,4
	206,3
	214,6
	223,2
	232,1
	241,4
	251,0
	261,1
	271,5
	282,4
	293,7
	305,4
	317,6
	330,3

	НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ (на производство)
	 
	6337,98
	6563,17
	6797,32
	7042,01
	7296,49
	7561,15
	7836,40
	8122,65
	8420,36
	8729,97
	9051,97
	9386,85
	9735,12
	10097,33
	10474,02

	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	4719,63
	4907,47
	5102,79
	5306,90
	5519,18
	5739,94
	5969,54
	6208,32
	6456,66
	6714,92
	6983,52
	7262,86
	7553,37
	7855,51
	8169,73

	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей
	тыс. руб.
	6,60
	6,86
	7,14
	7,42
	7,72
	8,03
	8,35
	8,68
	9,03
	9,39
	9,77
	10,16
	10,56
	10,99
	11,42

	Амортизационные отчисления
	тыс. руб.
	680,00
	680,00
	680,00
	680,00
	680,00
	680,00
	680,00
	680,00
	680,00
	680,00
	680,00
	680,00
	680,00
	680,00
	680,00

	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным
	тыс. руб.
	931,75
	968,83
	1007,39
	1047,69
	1089,60
	1133,18
	1178,51
	1225,65
	1274,67
	1325,66
	1378,69
	1433,83
	1491,19
	1550,84
	1612,87

	НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ (на передачу)
	 
	1235,80
	1284,98
	1336,13
	1389,57
	1445,16
	1502,96
	1563,08
	1625,60
	1690,63
	1758,25
	1828,58
	1901,73
	1977,79
	2056,91
	2139,18

	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	1235,80
	1284,98
	1336,13
	1389,57
	1445,16
	1502,96
	1563,08
	1625,60
	1690,63
	1758,25
	1828,58
	1901,73
	1977,79
	2056,91
	2139,18

	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Амортизационные отчисления (существующее оборудование)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Арендная плата
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Налог на прибыль
	тыс. руб.
	111,81
	214,22
	185,69
	87,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Амортизационные отчисления (в связи с инвест. программой)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	НОРМАТИВНАЯ ПРИБЫЛЬ
	тыс. руб.
	447,22
	856,87
	742,78
	349,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Выпадающие доходы (экономия средств), иные корректировки НВВ
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Тариф с инвест. составляющей
	руб/Гкал
	6374,01
	6760,66
	7024,40
	7242,65
	7478,11
	7774,20
	8082,13
	8402,39
	8735,45
	9081,84
	9442,09
	9816,75
	10206,40
	10611,63
	11033,08

	Тариф без инвест. составляющей
	руб/Гкал
	6310,95
	6639,83
	6919,66
	7193,41
	7478,11
	7774,20
	8082,13
	8402,39
	8735,45
	9081,84
	9442,09
	9816,75
	10206,40
	10611,63
	11033,08

	Индекс роста тарифа (с инвест. составляющей)
	%
	131,53%
	106,07%
	103,90%
	103,11%
	103,25%
	103,96%
	103,96%
	103,96%
	103,96%
	103,97%
	103,97%
	103,97%
	103,97%
	103,97%
	103,97%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выплаты процентных платежей по кредиту
	тыс. руб.
	167,71
	286,39
	172,29
	58,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Выплаты тела кредита
	тыс. руб.
	279,51
	570,49
	570,49
	290,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО к возврату через экономически обоснованный тариф (без учета НДС)
	тыс. руб.
	447,22
	856,87
	742,78
	349,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Глава 16. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

16.1. Описание фоновых (сводных) концентраций загрязняющих веществ на территории поселения

Климатическая характеристика

Территория Ленинградской области относится к атлантико-континентальной климатической области умеренного пояса.

Климат района строительства относится к району II В по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» и характеризуется сравнительно продолжительной, но не суровой зимой преимущественно теплым, а временами жарким летом, значительной облачностью, высокой влажностью, большим количеством осадков, большой повторяемостью неустойчивой погоды.

Климат умеренный, переходный от умеренно-континентального к умеренно-морскому. Такой тип климата объясняется географическим положением и атмосферной циркуляцией, характерной для Ленинградской области. Это обуславливается сравнительно небольшим количеством поступающего на земную поверхность и в атмосферу солнечного тепла.

Из-за небольшого количества солнечного тепла влага испаряется медленно. За год в Ленинградской области бывает в среднем 62 солнечных дня. Поэтому, на протяжении большей части года преобладают дни с облачной, пасмурной погодой, рассеянным освещением. Продолжительность дня в Ленинградской области меняется от 5 часов 51 минуты 22 декабря до 18 часов 50 минут 22 июня. Годовая амплитуда сумм прямой солнечной радиации на горизонтальную поверхность при ясном небе от 25 МДж/м2 в декабре до 686 МДж/м2 в июне. Облачность уменьшает в среднем за год приход суммарной солнечной радиации на 21%, а прямой солнечной радиации на 60 %.

Характерной особенностью климата является умеренно теплое лето, сравнительно теплая и продолжительная осень, неустойчивая, но холодная зима и прохладная растянутая весна.

Особенности движения воздушных масс в сочетании с небольшими запасами радиационного тепла предопределяют высокую влажность климата. В году более половины дней с осадками (преобладают мелкие, обложные дожди). Среднегодовое количество осадков составляет 600-650 мм при годовой испаряемости 400-450 мм. Преобладание осадков над испарением создает благоприятные условия для питания поверхностных и подземных вод. Основное пополнение ресурсов подземных вод происходит осенью, в меньшей степени весной.

Метеорологические характеристики рассеивания веществ и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере (письмо «О климатических характеристиках» ФГБУ «Северо-Западное УГМС» №78-78/7-324 рк от 19.03.2020 г.) представлены в таблице ниже.

Таблица 26 - Метеорологические характеристики рассеивания веществ в атмосферном воздухе Ленинградской области

	Наименование характеристик
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	160

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1,0

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т0С
	23.7

	Средняя температура наиболее холодного месяца, Т0С
	-8.3

	Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным составляет 5 %, м/сек
	5.0

	Среднегодовая роза ветров, %

	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	10,0
	9,0
	9,0
	10,0
	15,0
	19,0
	19,0
	9,0


За период 2018-2023 гг. среднегодовые концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, этилбензола и суммы ксилолов возросли, среднегодовые концентрации оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, озона, сероводорода, фенола, хлористого водорода, аммиака, формальдегида, бензола, толуола, бенз(а)пирена снизились.

Среднегодовые концентрации диоксида азота составляли от 0,3 до 1,0 ПДК, величины СИ – от 0,3 до 2,5, повторяемость случаев превышения ПДК м.р. - от 0,008% до 0,01%. 

Среднегодовые концентрации оксида азота находились в пределах от 0,1 до 0,4 ПДКс.г., величины СИ варьировались от 0,9 до 2,0, повторяемость случаев превышения ПДК м.р. – от 0,002% до 0,02%. 

Среднегодовые концентрации оксида углерода составляли 0,1 ПДКс.г., величины СИ – от 0,4 до 1,6, повторяемость случаев превышения ПДКм.р. –0,00%. 

Среднегодовые концентрации диоксида серы составляли от 0,01 до 0,1 ПДКс.с., величины СИ – от 0,07 до 0,4, повторяемость случаев превышения ПДКм.р. – 0,004 до 0,03%. 

Среднегодовые концентрации озона составляли от 0,7 до 1,4 ПДКс.с., повторяемость случаев превышения ПДКм.р. – от 0,006% до 0,001%. 

Среднегодовые концентрации мелкодисперсных взвешенных частиц РМ10 составляли от 0,1 до 0,2 ПДКс.г. Максимальные разовые концентрации РМ10 (величины СИ) составляли от 0,001 до 1,1 ПДКм.р., повторяемость случаев превышения ПДКм.р. от 0,0 % до 0,07 %. 

Среднегодовые концентрации РМ10 «в целом» составили 0,1 ПДКс.г. 

Среднегодовые концентрации мелкодисперсных взвешенных частиц РМ2,5 в местах расположения станций АСМ-АВ составляли от 0,04 до 0,4 ПДКс.г. 
16.2. Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий теплоэнергетики.

В целом объем и состав загрязняющих веществ существенно зависят от типа используемого топлива, способа и качества его сгорания, конструктивных особенностей котла и горелок. 

Минимальные выбросы в атмосферу вредных веществ происходят при использовании в качестве топлива природного газа.

Оксиды азота являются одним из загрязняющих веществ, которые не могут быть устранены путем смены типа топлива, поскольку они образуются при соединении азота с кислородом в процессе горения и выступают в атмосферу с дымовыми газами.

NO2 является естественной и постоянной составной частью атмосферы (хотя и очень незначительной). В основном она образуется при окислении аммиака во время микробиологических реакций в органических веществах, присутствующих в земле и в воде.

Количество NO2 стабильно и остается в атмосфере на долгие годы. Данное вещество вместе с углекислым газом CO2 и другими газообразными выбросами способствует образованию парникового эффекта посредством реакции с озоном O3.

Диоксид азота (NO2) — это газ, который заметен даже при небольшой концентрации, он имеет коричневато-красноватый цвет и особый острый запах. При концентрации более 10 ppm является сильным коррозийным веществом и сильно раздражает носовую полость и глаза. При концентрации более 150 ppm вызывает бронхит, а свыше 500 ppm — отек легких, даже если воздействие длилось всего несколько минут.

Основные факторы и мероприятия, влияющие на образование NOх.

Соединения NOx образуются при камерном сжигании топлива (в топочном объеме). Факторы, влияющие на образование NOx.

А) Температура в зоне горения топлива.

Температура в зоне горения топлива в первую очередь зависит от теплового напряжения топочного объема котла. В среднем для получения качественных экологических показателей величина теплового напряжения топочного объема должна быть в пределах 1000 кВт/м³.

При сжигании газа в двухходовых жаротрубных котлах с реверсивной топкой дымовые газы при проходе к дымогарным трубам сужают пространство, в котором находится факел, до объема меньшего, чем сама камера сгорания. Часть лучистой энергии, отраженной от стенок камеры сгорания, передается пламени, температура пламени повышается, и увеличивается образование тепловых оксидов азота.

Б) Коэффициент избытка воздуха.

Снижение избытков воздуха возможно лишь до тех пор, пока это не приводит к интенсивному росту продуктов неполного сгорания. Уменьшение ниже определенного критического значения приводит к резкому увеличению химического недожога и возрастанию содержания NOх, сажи и полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), в частности, бенз(а)пирена. Кроме этого, происходит увеличение содержания горючих в уносе и высокотемпературная коррозия. Поэтому, необходимо учитывать, что снижение избытков воздуха возможно лишь при определенных размерах топки котла и правильного подбора горелочного устройства.

В) Время пребывания компонентов топливно-воздушной смеси в зоне высоких температур.

Данный фактор во многом зависит от конструкции самого котла. К примеру, жаротрубные двухходовые котлы с реверсивными топками (самые продаваемые жаротрубные котлы в России) ни при каких условиях не смогут достигнуть более или менее приемлемых экологических показателей.

Как альтернатива таким котлам — трехходовые котлы, в которых конструктивно уже заложена (или можно применить) система рекуперации дымовых газов, что существенно уменьшит объем NOх. Дополнительно используя с трехходовыми котлами специализированные горелки (горелки с добавлением рекуперационных газов непосредственно в топливно-воздушную смесь), можно снизить объем NOх более чем в два раза.

Существуют два принципиально разных направления снижения выбросов токсичных газообразных веществ, в том числе оксидов азота:  

А) пассивный способ – очистка дымовых газов в специальных установках, смонтированных за котлом на участке между последней тепловоспринимающей поверхностью и дымовой трубой;

Б) активный способ – подавление процесса образования NОх на начальном этапе их формирования.

Сравнительная оценка эффективности и экономичности двух подходов к решению данной проблемы однозначно указывает на целесообразность выбора активного способа снижения NОх. При этом, вместо дорогостоящих и энергозатратных мероприятий по очистке дымовых газов, создаются условия, неблагоприятные, с точки зрения образования оксидов азота, и в то же время благоприятные, с позиции процесса воспламенения и горения топлива.

Очевидно, что основными параметрами, оказывающими первостепенное влияние на скорость и интенсивность образования NОх, являются температура и содержание кислорода на начальном участке формирования факела, т.е. в окологорелочной области.

Изучение механизма образования NOх показало, что при образовании топливных оксидов важнейшим фактором является концентрация кислорода в зоне сгорания летучих, а температура процесса играет второстепенную роль. Для термических оксидов азота, образующихся по механизму Зельдовича, наблюдается иная картина: температурный уровень является основным показателем интенсивности образования NOx, хотя и концентрация кислорода имеет также немаловажное значение.

Это обстоятельство предопределило главные направления борьбы с выбросами оксидов азота для котлов, работающих на разных видах топлива. При сжигании природного газа, не содержащего связанного азота, для снижения выбросов оксидов азота необходимы мероприятия, которые бы снижали образование термических оксидов азота.

В настоящее время разработано большое количество технических решений, обеспечивающих снижение концентрации оксидов азота.

Для уменьшения выбросов оксидов азота необходимы мероприятия, которые бы снижали образование термических оксидов азота.

Рециркуляция газов приводит к снижению температуры, а, следовательно, и концентрации оксидов азота в дымовых газах. При сжигании газа, когда отсутствуют слабо зависящие от температуры топливные оксиды азота, эффективность рециркуляции газов весьма велика. Место ввода газов рециркуляции (в шлицы между горелками, в канал вторичного воздуха, под горелки и пр.) определяется избирательно в каждом конкретном случае. Ограниченность применения этого метода объясняется тем, что рециркуляция дымовых газов снижает экономические показатели (возрастают потери с уходящими газами и расход электроэнергии на собственные нужды). Также возникают дополнительные сложности в связи с необходимостью установки дымососа рециркуляции и коробов для подачи дымовых газов к горелкам.

Простейшим методом уменьшения содержания кислорода в факеле является снижение избытка воздуха в горелках. При этом сокращаются потеря теплоты с уходящими газами и расход электроэнергии на собственные нужды. Ограниченность применения этого метода объясняется тем, что при достижении некоторого критического значения αг, которое зависит от вида топлива, способа сжигания, конструкции топки и горелки, образуются продукты химического недожога, а иногда и канцерогенного бенз(а)пирена.

Одним из перспективных направлений в области снижения эмиссии оксидов азота по праву считается применение специальных конструкций горелок, обеспечивающих торможение процесса образования NOx.

Применение специальных конструкций горелок позволяет осуществить со сравнительно небольшими затратами (известно, что стоимость горелок не превышает 2 % от суммарной стоимости котла) комплекс технических решений, обеспечивающих торможение процесса образования оксидов азота и интенсификацию восстановительных реакций, в результате чего можно достичь заметного снижения выбросов оксидов азота.

Для снижения образования оксидов азота (при условии сохранения нормальной эксплуатации котла) конструкция горелки должна:

· затормозить в корне факела подмешивание богатого кислородом вторичного воздуха к воспламенившейся аэросмеси;

· интенсифицировать тепло- и массообмен между струёй аэросмеси и высокотемпературными топочными газами, содержащими мало кислорода, а также между вторичным воздухом и топочными газами;

· обеспечить эффективное сжигание топлива при минимально возможной доле первичного воздуха;

· снизить пик температур в ядре горения без ущерба для стабильности воспламенения и эффективности выгорания топлива.

С помощью современных горелок обеспечивается поддержание устойчивости факела при любом давлении газа, что позволяет снизить удельные затраты природного газа на 5-10%, снизить до 20% затраты электроэнергии на работу тягодутьевых механизмов за счет более низкого аэродинамического их сопротивления. Следовательно, будет наблюдаться снижение уровня выбросов вредных веществ NОх и СО за счет снижения потребления газа и повышения качества сгорания. Еще одной мерой по уменьшению потребления природного газа и, как следствие, снижения вредных выбросов является внедрение регулируемого привода дымососа и вентилятора котла. Установка регулируемого привода позволяет осуществлять плавный пуск двигателя и регулировку входных параметров. Современные преобразователи частоты содержат регулятор, которого достаточно для стабилизации выходного показателя системы. Если же привод включён в систему управления более высокого уровня, то можно обеспечить и более сложное управление необходимым параметром. Установка частотно-регулируемого привода позволит сэкономить до 25 % электроэнергии, расходуемой на собственные нужды котельной, автоматически разжигать котел, управлять нагрузкой котлоагрегата и выбирать оптимальное соотношения топливо-воздух, управлять режимом работы котла, осуществлять регулировку температуры сетевой воды на выходе из котла в зависимости от температуры наружного воздуха, осуществлять регистрацию и хранение информации о ходе работы котла. Все эти меры оказывают существенное уменьшение негативного воздействия на окружающую среду за счет закономерного снижения сжигания природного газа.

Весомым вариантом снижения выбросов в атмосферу котельных является снижение температуры уходящих газов.

Ключевой параметр, определяющий КПД котельного агрегата, – температура уходящих газов. Тепло, теряемое с уходящими газами оказывает решающее влияние на экономичность работы котла, снижая его КПД. Таким образом, мы понимаем, что чем ниже температура дымовых газов, тем выше эффективность котла. 

Используются также теплообменные аппараты, который может представлять собой либо обычный рекуперативный теплообменник, где перенос тепла от газов к жидкости происходит через разделяющую стенку, либо контактный теплообменник, в котором дымовые газы непосредственно вступают в контакт с водой, которая разбрызгивается форсунками в их потоке.

С целью повышения эффективности процесса утилизации тепла дымовых газов в мировой практике в качестве ключевого элемента системы всё чаще применяются инновационные решения на базе тепловых насосов. В отдельных секторах промышленности (например, в биоэнергетике) такие решения применяются на большинстве вводимых в эксплуатацию котлов. Дополнительная экономия первичных энергоресурсов в этом случае достигается за счёт применения не традиционных парокомпрессионных электрических машин, а более надёжных и технологичных абсорбционных бромисто-литиевых тепловых насосов (АБТН), которым для работы нужна не электроэнергия, а тепло (зачастую это может быть не используемое бросовое тепло, которое в избытке присутствует практически на любом предприятии). Такое тепло стороннего греющего источника активизирует внутренний цикл АБТН, который позволяет преобразовывать располагаемый температурный потенциал уходящих газов, и передавать его более нагретым средам.

Охлаждение уходящих газов котла с применением подобных решений может быть достаточно глубоким – до 30 и даже 20 °С с первоначальных 120-130 °С. Полученного тепла вполне достаточно, чтобы подогреть воду для нужд химводоподготовки, подпитки, горячего водоснабжения и даже теплосети.

Экономия топлива при этом может достигать 5÷10 %, а повышение КПД котельного агрегата – 2÷3 %.

Существующая нормативная база по применяемому и производимому на территории Российской Федерации котельному оборудованию в части экологических показателей не обладает конкретикой. Действующие нормативные документы противоречат друг другу и определяют разный уровень выбросов от котлов. 

В России разрешено применение экологически вредных двухходовых дымогарных котлов с реверсивной топкой, запрещенных к применению в коммунальной энергетике во всех странах Евросоюза. Экологические требования по горелочному оборудованию и по котлам не согласованы. Не определен порядок применения того или иного документа, отсутствует деление документов по территориальному принципу с определением конкретных экологических показателей. Российские экологические требования по выбросам резко отстают от современных мировых значений. 

Оценивая мировые экологические требования по котельному оборудованию, видим, что в Европе требования более чем в два раза «жестче» (65 мг/м3 в Европе и 140 мг/м3 в России). При этом наибольшая требовательность в плане экологии наблюдается в странах Азии (начиная с 2018 года — 40 мг/м3 в Китае).

Запрет на применение «экологически грязных» котлов в Европе привел к тому, что действующие европейские предприятия переориентировались на сбыт данной продукции в Россию и другие страны бывшего СНГ.

Одна из первых жестких директив Евросоюза была введена еще 2001 году и ограничила проектирование, монтаж и эксплуатацию реверсивных котлов мощностью более 1 МВт на всей территории Евросоюза.

Предлагаемые в схеме теплоснабжения решения по развитию источников тепловой энергии в том числе путем изменения их характеристик существенно повлияют на экологию города. 

Предлагаемые решения по улучшению экологии поселения, следующие:

1. Строительство современных газовых автоматизированных котельных;

2. Реконструкция котельных с применением современных технологий и установкой горелок с пониженными выбросами оксидов азота;

Специальных мероприятий по снижению выбросов (например, очистка выбросов) в предложенных решениях не предусмотрено. Тем не менее определенный эффект по экологии благодаря совершенствованию источников тепловой энергии достигается.

В результате оценок максимально разовых концентраций на перспективу можно сделать вывод о том, что ожидаемые значения максимально-разовых концентраций по конкретным веществам не будут существенно отличаться от существующего положения в связи с тем, что наиболее значимые источники теплоснабжения (с точки зрения выбросов) существенно не изменят своих параметров. 

Для существенного снижения максимально-разовых концентраций от источников выбросов (объектов теплоснабжения) необходимо включать в инвестиционные программы специальные мероприятия по снижению выбросов. 

16.3. Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на объектах теплоснабжения

В данном пункте анализируются объемы (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива, так как решения по развитию схемы теплоснабжения могут повлиять на эти показатели и, со временем, потребовать строительства новых полигонов для их размещения.  Прочие отходы предприятий источников теплоэнергетики в рамках схемы теплоснабжения не рассматриваются.

На источниках теплоснабжения поселения основным видом топлива является природный газ.

Согласно представленных исходных данных теплоснабжающая организация, эксплуатирующая котельные поселения, не имеют собственных полигонов по размещению отходов сжигания топлива, отходы сжигания топлива отсутствуют. 

Список использованных источников
1. Федеральный Закон № 190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г.

2. Постановление Правительства РФ № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012 г.

3. Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения в соответствии с п.3 ПП РФ от 22.02.2012г. № 154.

4. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения МДК 4-05.2004.

5. Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России 30.12.2008 г. № 235.

6. СНиП 2.04.14-88*. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов/Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 1998.

7. СНиП 23.02.2003. Тепловая защита зданий.

8. СНиП 41.02.2003. Тепловые сети.

9. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*».

10. СНиП 41.01.2003 Отопление, вентиляция, кондиционирование. 

11. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

12. СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».

13. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

14. Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем теплоснабжения.

15. Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ…» в части изменений в закон «О теплоснабжении».

16. РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы».

17. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
68
44

